Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 23.01.2026 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dla zadania: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych posiadanych przez Szpital Kliniczny im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej – SPZOZ w Bydgoszczy

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych posiadanych przez Szpital Kliniczny im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej – SPZOZ w Bydgoszczy zawierającej szczegółowy opis i zasady bezpiecznej obsługi, konserwacji, napraw i przeglądów tych urządzeń.

Instrukcja musi być zgodna z wymaganiami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019.0.1830), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43), dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producentów oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ramach opracowania instrukcji dokonał przeglądu i opisu stanu technicznego urządzeń oraz instalacji takich jak :

- urządzenia elektroenergetyczne NN i SN

- instalacje ciepłownicze i urządzenia wytwarzające energię cieplną

- układy wentylacyjne i klimatyzacyjne

- instalacje gazowe oraz inne elementy infrastruktury wymagające instrukcji eksploatacji

Przygotowanie instrukcje eksploatacyjne zgodnie z & 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r . w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych muszą zawierać :

1) charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;

2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;

3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;

4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;

6) wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

7) wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;

8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;

9)organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;

10)wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;

11) wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca po sporządzeniu instrukcji przekazał dokumentację w formie:

- elektronicznej (plik Word oraz PDF) po 1 pliku z każdego formatu

- papierowej ( dwa egzemplarze)

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia opracowanej instrukcji w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym

Zamawiający wymaga, by Instrukcja była opracowana przez osoby posiadające uprawnienia energetyczne tj. świadectwa kwalifikacyjne z uprawnieniami D, właściwe dla danej grupy urządzeń 1 ,2, 3  lub osoby z uprawnieniami E dla grupy 1,2,3 pod warunkiem wystarczającej wiedzy technicznej i doświadczenia w pracy z urządzeniami energetycznymi

Wykaz urządzeń dla których należy opracować Instrukcję :

- 1 Agregat prądotwórczy Hercules D/VP-570P+

- Stacja transformatorowa tj. 2  Transformatory suche 630kVA każdy

- 1 Kompensator mocy biernej

-  Rozdzielnie elektryczne NN i SN :

Rozdzielnia SN- 15 kV koło Agregatu prądotwórczego

Rozdzielnia NN-0,4 kV) koło Agregatu prądotwórczego

2 Rozdzielnia Główne R1 i R 2 NN 0,4 kV dla budynku Głównego Szpitala

2 Rozdzielnie  NN 0,4 kV dla budynku Pawilonu Łóżkowego

2 Rozdzielnie NN 0,4 kV dla Pionu Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologii

- Oświetlenie elektryczne

- 6 Zasilaczy UPS :

1. COMEX NGS 40 o nr seryjnych F01209009087 o mocy 40 Kva – gwarantuje bezprzerwowe zasilanie Bloku Operacyjnego. Znajduje się w budynku Bloku Operacyjnego i Poradni na poziomie minus 1

2. SOCOMEC PC DELPHYS BC Model Green Power 2.0 DELPHYS o nr seryjnych 16100385418001 o mocy 200 kVA podtrzymujący zasilanie Angiografu Toshiba w Zakładzie Hemodynamiki. Znajduje się w rozdzielni głównej na poziomie minus 1 budynku Głównego

3. SOCOMEC Model 93 E o nr seryjnych 210028641A44322400003 o mocy 30 Kva podtrzymujący zasilanie Sali Cięć Cesarskich i Oddziału Noworodków. Znajduje się w rozdzielni głównej na poziomie minus 1 budynku Głównego

4. SOCOMEC 93 e 4x9Ah o nr seryjnych 4N521LXX03 O MOCY 40 Kva gwarantujący bezprzerwowe zasilanie angiografu Siemens Artis One . Znajduje się w rozdzielni głównej na poziomie minus 1 budynku Głównego

5. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY model HT3120XL o mocy 20 k Va podtrzymujący zasilanie urządzeń Oddziału Anestezjologii i IT. Znajduje się w pomieszczeniu technicznym bezpośrednio na Oddziale Anestezjologii i IT na parterze budynku głównego

6. AGPOWER RMY 150/50 o nr seryjnych 210035247C68143200005 o mocy 50kVa podtrzymujący zasilanie Tomografu Komputerowego. Znajduje się bezpośrednio w Pracownii Tomografi Komputerowej

- Główne przeciwpożarowe wyłączniki prądu – 13 szt.

1 Zakład Fizjoterapii, 2 Centrum Rehabilitacji, 2 Oddział Kliniczny Anestezjologii i IT, 2 Budynek Poradni, 2 Patio Oddział Perinatologii w Budynku Głównym, 1 Ogólna Izba Przyjęć, 1 wyłącznik główny Pawilon Łóżkowy przez Endoskopią, 1 wyłącznik główny hall budynku Głównego, 1 budynek Administracji

- 5 Sprężarek:

3 sprężarki sprężonego powietrza Champion 400 V zlokalizowane w 1 pomieszczeniu  oraz  2 sprężarki próżniowe w osobnych pomieszczeniach każda z nich

- 3 Kotły wodne Viessman zlokalizowane w Kotłowni Szpitala  :

Kocioł wodny Viessman 575 kW, 1,077 m 3, typ PSO57 – 2 szt.

Kocioł wodny Viessman 575 kW, 1,033 m 3, typ VITOPLEX  100- 1 SZT.

- 4 Węzły cieplne ( Administracja , Budynek Główny , Pawilon Łóżkowy, Apteka)

- 9 Wymienników ciepła

- 10 Central wentylacyjnych

- 13 Central klimatyzacyjnych

- 9 urządzeń chłodniczych

- 3 Agregaty wody lodowej :

Agregat Lenox typ GAC030SM1M zlokalizowany na dachu Zakładu Fizjoterapii o znamionowej wydajności Chłodzenia 31,7 kW

Agregat Daikin EUWA35HDZW1 zlokalizowany na dachu Bloku Operacyjnego o znamionowej wydajności chłodzenia 31,8 kW

Agregat wody lodowej AERMEC ANLO70A usytuowany przed Oddziałem Klinicznym Anestezjologii i IT

- Instalacja gazów medycznych :

Instalacja tlenu medycznego

1 duży zbiornik tlenu oraz jako rezerwa baterie butlowe zasilające instalację tlenową tj. 48 butli o ciśnieniu tlenu 15 MPa

Instalacja podtlenku azotu

Baterie butlowe zasilające instalację podtlenku azotu – dwie rampy butlowe po 6 butli z pojemnością butli 28 kg

Instalacja dwutlenku węgla medycznego

2 sekcje po 2 butle o pojemności 26 kg

.…………………………………….

Data i podpis wykonawcy