[image: image1.png]mimim|

=




Szpital Kliniczny im. dr. Emila Warmińskiego 
Politechniki Bydgoskiej - SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Szpitalna 19, 85 – 826 Bydgoszcz
Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia
Bydgoszcz, 22.05.2026 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na czynnie działającym obiekcie - Oddział Kliniczny Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii I piętro budynku A w Szpitalu Klinicznym im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej – SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85 – 826 Bydgoszcz.
[image: image2.png]



2. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Szpital Kliniczny im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej - SPZOZ w  

Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85 – 826 Bydgoszcz
3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp, w szczególności zgodnie z: 
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524 ze zmianami),
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót (Dz.U. nr 47, poz. 401),
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania Dz.U.2022.1225.
4)  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 r. poz. 402 z późniejszymi zmianami)
5) wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia;
4. Wizja lokalna pomieszczeń

1) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Nieprzeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty.
2) W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z:

Krzysztof Wrzesień - tel. (52) 3709433, e-mail: eksploatacja@szpital.pbs.edu.pl

3) Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres kontaktowy Zamawiającego wskazany w punkcie 2.

4) Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania prac budowlanych:

1) Wykonawca minimum 2 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest powiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac oraz podać listę osób przewidzianych do wykonywania usługi.
2) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

3) Wykonawca zobowiązany będzie zachować najwyższą ostrożność przy wszystkich pracach remontowych, tytułem prac w obiekcie czynnym,

4) prowadzenie prac przez Wykonawcę nie może zakłócać bieżącej pracy jednostki,

5) prace prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym ich wyłączeniu na czas trwania remontu,

6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych przez Wykonawcę urządzeń,
7) Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, zabezpieczyć teren całego remontu przy wykorzystaniu własnych materiałów, w taki sposób, aby przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia był on szczelnie oddzielony trwałą przegrodą na styku z czynną częścią oddziału, tak, aby kurz i pył powstały przy pracach nie przedostawał się poza miejsce wykonywania prac do funkcjonującej części oddziału. Transport ludzi, wszelkich materiałów remontowych, urządzeń i sprzętu ma odbywać się w taki sposób, aby nie utrudniać pracy w funkcjonującym Szpitalu Zamawiającego.

8) w czasie wykonywania prac, Wykonawca nie może utrudniać pracy i musi postępować z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania jednostki. Wykonywanie prac musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy oddziału,
9) prace remontowe będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 pod nadzorem osoby z uprawnieniami,

10)  na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac po godzinie 16.00 jednak nie dłużej niż do godziny 20.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego,

11)  na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu czasowego pracy oddziału o ile realizacja prac odbywać się będzie w dniach wolnych,
12)  w przypadku potrzeby prac w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy Wykonawca wystąpi ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiającego,
13)  termin i godziny pracy o dużym natężeniu hałasu należy uzgodnić z personelem   oddziału,

14)  prace należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia, z zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac, a także dróg dojazdowych,

15)  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzenia prac, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części oddziału,
16)  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi narzędziami i sprzętem,

17) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, w tym mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych,
18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac i wykonywania przedmiotu zamówienia, również wobec osób trzecich,

19)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie terminu realizacji zadania, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych prac i za ich zgodność z wymogami OPZ dokumentacją zadania oraz poleceniami Zamawiającego,

20) Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

a) wykazu pracowników i pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, uprawnionymi do przebywania i wjeżdżania na teren prowadzonych prac remontowych,

b) oświadczenia o posiadaniu przez pracowników stosownych uprawnień, np. świadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych, badania do prac na wysokości itp.
c) harmonogramu prowadzenia prac

21)  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Szpitala i ściśle ich przestrzegać. 
Dotyczy to w szczególności:

a) przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;
b)  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;
22) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz własnym nakładem,
23) wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do prac Wykonawca zabezpieczy na własny koszt.
24) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych certyfikatów oraz legalizacji urządzeń podczas wykonywanych prac.
6. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadania, jeżeli:

1) nie zorganizuje zgodnie z OPZ placu i zaplecza prac i ciągów komunikacyjnych,
2) nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów bhp wykluczających powstawanie zagrożenia dla osób trzecich,

3) nie wydzieli i nie zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów remontowych itp.
7. Usuwanie powstałych odpadów budowlanych zgodnie z ustawą o odpadach.
1) transport materiałów oraz ruch pracowników Wykonawcy będzie odbywać się klatką schodową oraz windą wskazaną przez Zamawiającego, Zamawiający wydzieli miejsce na składowanie materiałów do realizacji przedmiotu umowy oraz kontenera na gruz,

2) Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska,
3) w okresie realizacji, aż do momentu zakończenia prac, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie terenu realizacji prac poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu,

4)  użyte materiały do prac zgodnie z ustawą o odpadach stają się własnością Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich utylizacji na własny koszt, 

5) Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów remontowych z podziałem na sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne (np. beton, cegła, kamienie).

6)  Wykonawca przed podpisaniem protokołu końcowego dostarczy kopie kart przekazania odpadów do unieszkodliwienia.
8. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 

1) za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na teren realizacji prac odpowiada 

Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren remontu oraz za ich właściwe składowanie 
9. Dane wyjściowe i termin wykonania prac:
1) przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi ,,Harmonogram prac”, z wstępnym podziałem prac dla planowanego zakresu remontu 

2) pod względem organizacyjnym, Zamawiający dopuszcza możliwość podziału prac na etapy. 
3) szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną ustalone w fazie realizacji zamówienia, po obustronnych uzgodnieniach i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji 
4) termin realizacji zamówienia wynosi 31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
10. Odbiór i rozliczenie przedmiotu zamówienia 

1) w zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace, które należy zrealizować by przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru i został wykonany należycie, zgodnie z przepisami,
2) Wykonanie prac w pełnym zakresie zostanie udokumentowane protokołem odbioru, podpisanym niezwłocznie przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń, który stanowić będzie podstawę do zapłaty faktury,
3) ostateczne rozliczenie należności za wykonane prace remontowe nastąpi jednorazowo po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4) za datę dokonania płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Inne dokumenty

Szczegółowy wykaz prac został zawarty w Załączniku nr 2 do Zaproszenia do Składania Ofert – Formularz asortymentowo-cenowy
Str. 1/6

